## Sheet2
消防控制室联网设备清单表（仅供参考，各投标单位以实际勘察现场为准）
项目名称 |  | 安徽三联学院图书馆、Q楼、106消防控制室主机联网
序号 | 部件名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 火灾自动报警控制器（联动型） | JB-TGL-EI8000G/2904型 | 1 | 台 | 12回路，含DC24V/2A电源、打印机、一套多线联动盘、一台立式柜体。需配4节DC12V 24Ah电池
2 | 控制模块 | J-EI8043S | 6 | 只 | 依爱
3 | 继电器 | 14角DC24v | 6 | 只 | 正泰
4 | 消防广播主机 | GB9242/500 | 5 | 台 | 总线制，30分钟录音，数字录放
5 | 消防电话主机 | DH9261/B/20 | 1 | 台 | 液晶界面，20门分机电话
6 | 总线联动盘 | J-EI8122 | 6 | 台 | 60键，2U尺寸，可编程，具有状态指示
7 | 多线联动盘 | J-EI8123 | 2 | 台 | 24组多线输出，2U尺寸，需配12只J-EI6107终端负载
8 | 依爱网卡 | J-EI6108 | 2 | 台 | 6000T/6000G/N90/8000G/8000T/8000M/8000S/6310，连接CRT、集中机构成EICan网络系统
9 | 外控电源 | J-EI6200/30A | 2 | 台 | 依爱
10 | 蓄电池 | DC12V 24Ah | 4 | 块 | 国标
11 | 终端器 | J-EI6107 | 24 | 只 | 依爱
12 | 双绞屏蔽电缆 | RVVSP-2*2.5 | 2000 | 米 | 远东（室外地埋线）
13 | 广播线 | ZRNH-RVS-2×2.5 | 1300 | 米 | 远东.红黑
14 | 电管（含线盒辅材） | Φ20 | 20 | 根 | 国标
15 | PE穿线管 | DN32 | 450 | 米 | 国标，黑色（室外地埋管）
说明： | 1.本次改造需更换图书馆联动控制器，修改联动程序并增加图形显示功能，此功能便于值班人员及时锁定具体火警报警位置。 2.本次报价需对5号公寓楼、图书馆广播系统分区改造，原有广播系统在启动时广播盘功率不足，过载。 3.本次报价含设备安装、调试、综合布线、CRT布点（点位分布图纸）、核对及消防广播系统分区改造。 4.本次报价需对控制室报警主机增加总线控制盘，原有总线控制盘点位不足，联动模块未按规范要求设置总线盘启动功能。 5.本改造项目需质保两年。 6.本次报价均需含税价格。