安徽三联学院国家工程中心变配电工程

招标工程量清单、最高投标限价编制补疑

- 1、请明确本次控制价编制范围是否为本次设计的配电范围为实训楼、实训教学楼和宿舍楼用电，国家工程中心和学生活动中心不在本次范围；

- 回复：只有国家工程中心以及国家工程中心地库。

- 2、本次编制是否设置预留金，请明示；

- 回复：不设置。

- 3、本次编制可包含总包配合费，请明示；

- 回复：包含，按分包工程造价(不含设备、主要材料)的1.5%计取。

- 4、本次设备是否有品牌要求，若有，请明示；

- 回复：有，见附件。

- 5、本次土方可考虑外运，若考虑，请问土方运距按几公里考虑；

- 回复：不考虑土方外运，多余土方内倒。

- 6、截图所示本次配电房内编制的范围是否为如图云线框出的范围（联络柜是否也在范围），配电房为原有不在本次范围（包含配电房土建装饰及电缆沟、新建的设备基础、及预留的设备基础、照明插座设备接地、备品备件及空调设备等配套附件不在本次范围）；

- 回复：是。

- 7、高低压进出线是否不在本次编制范围；

- 回复：高压进线不在本次编制范围。2#、3#变压器进线高压电缆，低压框内在本次编制范围。

- 8、截图所示室外范围是否为电力排管图中蓝色线所标注排管路由，包含室外排管、手孔井及工井、配电房开孔、室外混凝土破复；

- 回复：是

- 9、截图图纸1#变压器是否为新建，是否在本次编制范围。如在，请提供具体参数。2#3#4#变是否仅预留基础。预留基础需明确基础具体做法；

- 回复：1#不是新建变压器，2#、3#为新建变压器，所有基础之前已经预留好。

- 10、请明确集水井壁及底板配筋明细；

- 回复：图纸已更改。

- 11、混凝土路面破除修复，需明确原路面做法，及修复后路面做法；

- 回复：道路由下至上：素土分层压实，300厚碎石垫层，200厚C25混凝土基层，150厚C25混凝土面层。

- 12、手孔井是否参考人工井（带集水坑）图纸做法；

- 回复：可以参考。

- 13、国家中心工程为正在建设的新建工程，图纸设计有混凝土路面破复工程量，是否需要列入清单控制价；

- 回复：需要列入清单控制价。

- 14、电力排管图中用地入口处标注的排管、工井是否在本次清单控制价范围内，如在请给出准确的排管位置；

- 回复：不在。

- 15、电缆排管施工图总说明第3.9条与工井大样要求不符，具体以哪为准；

- 回复：请以工井大样图为准。

- 16、工井底板钢筋设计为二级钢筋，而集水坑为三级钢筋，是否工井钢筋全部统一为三级钢筋；

- 回复：按照工井底板钢筋统一

- 17、图纸设计1#手工井、3#工井在地库顶板上，地库顶板覆土仅1.5米厚，而工井设计内净高为1.9米，存在矛盾；

- 回复：造价完整工井考虑，现场施工按照地板高度进行调整

- 18、电力排管设计说明排管为壁厚5mm，平面图标注为壁厚4.5mm，具体以哪为准；

- 回复：5mm

- 19、设计说明排管覆土厚度不小于700mm，而排管断面图说明排管顶板应大于500mm，具体以哪为准；

- 回复：700mm

- 20、排管平面图标注2*12孔，而排管断面图大样是3*8孔，具体以哪为准；

- 回复：平面图为准

- 21、电缆WDUZB1N-YJY22型号是否有误；

- 回复：依据建筑电气电气设计图纸，核实无误

- 22、设计说明变压器采用SCB13型，而接线图标注为SCB14型，具体采用那种型号；

- 回复：SCB14

- 23、配电房到地下室消防泵房、生活泵房的排管、工井没有设计；

- 回复：已经添加，详见图纸

24、403配电柜设计生活泵房CK-B1ATSha配电箱，地下室无其配电箱，是否为CK-B1ATShb；

- 回复：是的

25、校内变电所内高低压柜、变压器等及各新建单体第一个动力柜是否在本次招标范围内？

回复：变电所内高低压柜、变压器等设备不属于甲供。

26、供电相关各种验收（含断电验收等）投标人应提前做好各项准备，断电时间不超过24小时（含主管部门验收时间），并保证相关验收一次性通过。以上费用清单不单独列项，投标人须在投标报价中综合考虑，中标后不予调整。